## темп граф
Температурний графік
ПТМ ”Ковельтепло”, котельня по вул. Заводська,27а
|  | Температурний графік зі зламом |  |  | Температурний графік без зламу
| Температура зовнішнього повітря, град С | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С
Температура холодної п"ятиденки | -21 | 95 |  | 70 | 95 |  | 70
| -20 | 93.1119 |  | 68.7529 | 93.1119 |  | 68.7529
| -19 | 91.222 |  | 67.504 | 91.222 |  | 67.504
| -18 | 89.3302 |  | 66.2532 | 89.3302 |  | 66.2532
| -17 | 87.4364 |  | 65.0005 | 87.4364 |  | 65.0005
| -16 | 85.5405 |  | 63.7456 | 85.5405 |  | 63.7456
| -15 | 83.6426 |  | 62.4887 | 83.6426 |  | 62.4887
| -14 | 81.7424 |  | 61.2296 | 81.7424 |  | 61.2296
| -13 | 79.84 |  | 59.9682 | 79.84 |  | 59.9682
| -12 | 77.9353 |  | 58.7045 | 77.9353 |  | 58.7045
| -11 | 76.0281 |  | 57.4383 | 76.0281 |  | 57.4383
| -10 | 74.1183 |  | 56.1696 | 74.1183 |  | 56.1696
| -9 | 72.2059 |  | 54.8982 | 72.2059 |  | 54.8982
| -8 | 70.2907 |  | 53.624 | 70.2907 |  | 53.624
| -7 | 68.3726 |  | 52.3469 | 68.3726 |  | 52.3469
| -6 | 66.4514 |  | 51.0668 | 66.4514 |  | 51.0668
| -5 | 64.527 |  | 49.7834 | 64.527 |  | 49.7834
| -4 | 62.5993 |  | 48.4967 | 62.5993 |  | 48.4967
| -3 | 60.668 |  | 47.2065 | 60.668 |  | 47.2065
| -2 | 58.7329 |  | 45.9124 | 58.7329 |  | 45.9124
| -1 | 56.7939 |  | 44.6144 | 56.7939 |  | 44.6144
| 0 | 54.8506 |  | 43.3122 | 54.8506 |  | 43.3122
| 1 | 52.9028 |  | 42.0054 | 52.9028 |  | 42.0054
| 2 | 50.9501 |  | 40.6937 | 50.9501 |  | 40.6937
| 3 | 48.9923 |  | 39.3769 | 48.9923 |  | 39.3769
| 4 | 47.0288 |  | 38.0544 | 47.0288 |  | 38.0544
| 5 | 45.0591 |  | 36.7258 | 45.0591 |  | 36.7258
| 6 | 43.0828 |  | 35.3905 | 43.0828 |  | 35.3905
| 7 | 41.0991 |  | 34.0479 | 41.0991 |  | 34.0479
| 8 | 39.1073 |  | 32.697 | 39.1073 |  | 32.697
| 9 | 37.1062 |  | 31.337 | 37.1062 |  | 31.337
| 10 | 35.0948 |  | 29.9666 | 35.0948 |  | 29.9666
| 11 | 33.0713 |  | 28.5841 | 33.0713 |  | 28.5841
| 12 | 31.0337 |  | 27.1875 | 31.0337 |  | 27.1875
| 13 | 28.9791 |  | 25.774 | 28.9791 |  | 25.774
| 14 | 26.9033 |  | 24.3392 | 26.9033 |  | 24.3392
| 15 | 24.7996 |  | 22.8765 | 24.7996 |  | 22.8765
Злам температурногографіку розраховується вручну | -7.7299 | 70 |  | 53.5065
| 2 | 50.9501 |  | 40.6937
| Нормативна температура зовнішнього повітря, град С | Температура в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Температурат в подавальному трубопроводі, град С | Температура змішування, град С | Температура в зворотному трубопроводі, град С | Нормативна кількість днів роботи системи теплопоста чання
Січень | -3.9 | 62.4063 |  | 48.3679 | 62.4063 |  | 48.3679 | 31
Лютий | -2.7 | 60.0879 |  | 46.8187 | 60.0879 |  | 46.8187 | 28
Березень | 1.3 | 52.3175 |  | 41.6124 | 52.3175 |  | 41.6124 | 31
Квітень (ОП) | 8.1 | 38.9076 |  | 32.5614 | 38.9076 |  | 32.5614 | 13
Квітень (МОП) | 12.2 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 18
Травень | 13.9 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 31
Червень | 16.9 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 30
Липень | 18.2 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 15
Серпень | 17.6 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 31
Вересень | 13 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 30
Жовтень (МОП) | 12 | 70 |  | 30 | 0 |  | 0 | 18
Жовтень (ОП) | 7.9 | 39.3068 |  | 32.8325 | 39.3068 |  | 32.8325 | 13
Листопад | 2.6 | 49.7761 |  | 39.9043 | 49.7761 |  | 39.9043 | 30
Грудень | -1.9 | 58.5392 |  | 45.7828 | 58.5392 |  | 45.7828 | 31
Для середніх за рік показників трубопроводів, які працюють цілорічно (магістраль) | 7.58 | 61.9248 |  | 36.4481 | 27.3248 |  | 21.6195 | 350
Для показників трубопроводів, які працюють опалювальний період | 0.40056 | 54.0321 |  | 42.7504 | 54.0321 |  | 42.7504 | 177

## норм втрати
Розрахунок нормативних втрат теплової енергії з охолодженням за нормаи СНіПу
ПТМ ”Ковельтепло”, котельня по вул. Заводська,27а
СНіП
|  | подз до 5000 |  |  |  | безкан до 5 |  |  |  | надз до 5000 |  |  | подз более 5000 |  |  |  |  | безкан более 5000 |  |  |  | надз более 5000
Ду, мм | Дзов, мм | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 51 | 101 | 151 | 65 | 50 |  | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 41.5 | 91.5 | 141.5
25 | 32 | 18 | 12 | 26 | 11 | 36 | 27 | 48 | 26 | 15 | 28 | 42 | 16 | 11 |  | 23 | 10 | 33 | 25 | 44 | 24 | 13 | 25 | 37
40 | 45 | 21 | 14 | 29 | 13 | 40 | 30.5 | 54 | 29 | 18 | 33 | 49 | 18 | 13 |  | 26 | 12 | 36.5 | 28 | 49 | 26.5 | 15 | 29 | 44
50 | 57 | 22 | 15 | 33 | 14 | 44 | 34 | 60 | 32 | 19 | 39 | 53 | 20 | 14 |  | 28 | 13 | 40 | 31 | 54 | 29 | 17 | 31 | 47
65 | 76 | 27 | 19 | 38 | 16 | 50 | 38 | 67 | 36 | 23 | 41 | 61 | 23 | 16 |  | 34 | 15 | 45 | 34 | 60 | 33 | 19 | 36 | 54
80 | 89 | 29 | 22 | 41 | 17 | 51 | 39 | 69 | 37 | 25 | 45 | 66 | 25 | 17 |  | 36 | 16 | 46 | 35 | 61 | 34 | 21 | 39 | 58
100 | 108 | 33 | 22 | 46 | 19 | 55 | 42 | 74 | 40 | 28 | 50 | 73 | 28 | 19 |  | 41 | 17 | 49 | 38 | 65 | 35 | 24 | 43 | 64
125 | 133 | 34 | 23 | 49 | 20 | 61 | 46 | 81 | 44 | 32 | 55 | 81 | 31 | 21 |  | 42 | 18 | 53 | 41 | 72 | 39 | 27 | 49 | 70
150 | 159 | 38 | 26 | 54 | 22 | 69 | 52 | 91 | 49 | 35 | 63 | 89 | 32 | 22 |  | 44 | 19 | 60 | 46 | 80 | 43 | 30 | 54 | 77
200 | 219 | 48 | 31 | 66 | 26 | 77 | 59 | 101 | 54 | 44 | 77 | 109 | 39 | 27 |  | 54 | 22 | 66 | 50 | 89 | 48 | 37 | 65 | 93
250 | 273 | 54 | 35 | 76 | 29 | 83 | 63 | 111 | 59 | 51 | 88 | 125 | 45 | 30 |  | 64 | 25 | 72 | 55 | 96 | 51 | 43 | 75 | 106
300 | 325 | 62 | 40 | 87 | 32 | 91 | 69 | 122 | 64 | 59 | 101 | 140 | 50 | 33 |  | 70 | 28 | 79 | 59 | 105 | 56 | 49 | 84 | 118
350 | 377 | 68 | 44 | 93 | 34 | 101 | 75 | 133 | 69 | 66 | 112 | 155 | 55 | 37 |  | 75 | 30 | 86 | 65 | 113 | 60 | 55 | 93 | 131
400 | 426 | 76 | 47 | 109 | 37 | 108 | 80 | 140 | 73 | 73 | 122 | 170 | 58 | 38 |  | 82 | 33 | 91 | 68 | 121 | 63 | 61 | 102 | 142
450 | 478 | 77 | 49 | 112 | 39 | 116 | 86 | 151 | 78 | 80 | 132 | 182 | 67 | 43 |  | 93 | 36 | 97 | 72 | 129 | 67 | 65 | 109 | 152
500 | 529 | 88 | 54 | 125 | 43 | 123 | 91 | 163 | 83 | 88 | 143 | 197 | 68 | 44 |  | 98 | 38 | 105 | 78 | 138 | 72 | 71 | 119 | 166
600 | 630 | 98 | 58 | 140 | 45 | 140 | 103 | 186 | 94 | 100 | 165 | 225 | 79 | 50 |  | 109 | 41 | 117 | 87 | 156 | 80 | 82 | 130 | 188
700 | 720 | 107 | 63 | 163 | 47 | 156 | 112 | 203 | 100 | 114 | 184 | 250 | 89 | 55 |  | 126 | 43 | 126 | 93 | 170 | 86 | 92 | 151 | 209
800 | 820 | 130 | 72 | 181 | 48 | 169 | 122 | 226 | 109 | 128 | 205 | 278 | 100 | 60 |  | 140 | 45 | 140 | 102 | 186 | 93 | 103 | 167 | 213
900 | 920 | 138 | 75 | 190 | 57 |  |  |  |  | 141 | 226 | 306 | 106 | 66 |  | 151 | 54 |  |  |  |  | 113 | 184 | 253
1000 | 1020 | 152 | 78 | 199 | 59 |  |  |  |  | 155 | 247 | 333 | 117 | 71 |  | 158 | 57 |  |  |  |  | 124 | 201 | 275
Вихідні дані для розрахунку: | [7 empty] | Для мереж, робота яких передбачена цілорічно | Для мереж, які працюють О.П. | Коефіцієнти результатів теплових випробовувань
Температура в подавальному трубопроводі, град С (дані з листа "темп граф" ) | [7 empty] | 61.9248 | 54.0321 | [5 empty] | 1
Температура в зворотному трубопроводі, град С | [7 empty] | 36.4481 | 42.7504 | [5 empty] | 1
1
Температура в трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 55 | [6 empty] | 1
Температура в циркуляційному трубопроводі ГВП, град С | [7 empty] | 40 | [6 empty] | 1
Температура зовнішнього повітря, град С | [7 empty] | 7.58 | 0.40056 | [5 empty] | 1
Температура грунта, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Кількість днів роботи системи теплопостачання | [7 empty] | 350 | 177 | [5 empty] | 1
Температура повітря, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 8.5 | -1 | [5 empty] | 1
Температура грунту, виходячи з якої проектувалася ізоляція трубопроводів, град С | [7 empty] | 10 | 5 | [5 empty] | 1
Магістральні теплові мережі в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 23.2158 | 11.6079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 26.6552 | 13.3276 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 29.2347 | 14.6174 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 33.534 | 16.767 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 36.1135 | 21.6681 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 40.4127 | 24.2476 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 44.712 | 26.8272 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 46.4316 | 27.859 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 56.7498 | 39.7248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 64.4884 | 45.1419 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 71.3672 | 49.957 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 79.1058 | 63.2846 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 82.5451 | 66.0361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 94.583 | 75.6664 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 96.3027 | 77.0421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 110.92 | 88.736 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 123.8177 | 99.0542 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 137.5752 | 110.0602 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 147.8934 | 118.3147 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 161.6509 | 129.3207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль підземної прокладки у непрох. каналах |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні теплові мережі безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 49.871 | 24.9355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 55.46 | 27.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 61.049 | 30.5245 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 67.9278 | 33.9639 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 69.6475 | 41.7885 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 74.8065 | 44.8839 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 80.8255 | 48.4953 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 91.1436 | 54.6862 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 99.742 | 69.8194 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 109.2003 | 76.4402 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 118.6586 | 83.061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 129.8366 | 103.8693 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 136.7154 | 109.3723 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 145.3138 | 116.2511 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 157.3517 | 125.8813 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 175.4084 | 140.3267 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 188.3061 | 150.6449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 208.0825 | 166.466 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні подавальні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 15.5828 | 7.7914 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 18.0366 | 9.0183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 19.7563 | 9.8781 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 22.5772 | 11.2886 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 24.6639 | 14.7983 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 27.6105 | 16.5663 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 31.2912 | 18.7747 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 34.6049 | 20.7629 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 42.0921 | 29.4645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 48.7194 | 34.1036 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 54.9797 | 38.4858 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 61.24 | 48.992 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 67.5002 | 54.0002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 72.0408 | 57.6326 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 78.6681 | 62.9345 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 88.1264 | 70.5011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 100.7626 | 80.6101 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 112.0562 | 89.645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 123.2241 | 98.5793 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 134.8848 | 107.9078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Магістральні зворотні трубопроводи розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія і на потреби опалення і на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 8.5712 | 4.2856 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 9.8565 | 4.9282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 11.5761 | 5.7881 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 12.6442 | 6.3221 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 14.1466 | 8.488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 16.5089 | 9.9053 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 18.4368 | 11.0621 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 20.5818 | 12.3491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 25.7318 | 18.0123 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 30.022 | 21.0154 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 34.5294 | 24.1706 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 39.0367 | 31.2294 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 43.5441 | 34.8353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 46.3318 | 37.0655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 50.622 | 40.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 60.0803 | 48.0642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 66.2892 | 53.0314 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 74.6613 | 59.7291 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 81.7392 | 65.3913 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 89.8941 | 71.9153 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього магістраль зворотня надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі в непрохідних каналах, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 25.7954 | 12.8977 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 30.0946 | 15.0473 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 31.8143 | 15.9071 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 39.5529 | 19.7764 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 43.8521 | 26.3113 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 47.2915 | 28.3749 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 49.0112 | 29.4067 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 55.0301 | 33.0181 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 67.9278 | 47.5494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 76.5262 | 53.5684 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 87.7042 | 61.3929 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 96.3027 | 77.0421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 105.761 | 84.6088 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 108.3405 | 86.6724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 122.098 | 97.6784 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 134.1359 | 107.3087 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 146.1737 | 116.939 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 173.6887 | 138.951 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 183.147 | 146.5176 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 197.7644 | 158.2115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. у непрохідн. каналах |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі безканальної прокладки, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 54.1702 | 27.0851 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 60.6191 | 30.3095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 67.0679 | 33.534 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 75.6664 | 37.8332 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 77.3861 | 46.4316 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 83.405 | 50.043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 92.0034 | 55.2021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 104.0413 | 62.4248 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 116.939 | 81.8573 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 125.5374 | 87.8762 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 137.5752 | 96.3027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 151.3328 | 121.0662 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 161.6509 | 129.3207 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 173.6887 | 138.951 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 184.0069 | 147.2055 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 208.9424 | 167.1539 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 230.4385 | 184.3508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 250.215 | 200.172 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. опалення безканальної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі подавальні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 13.486 | 6.743 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 16.156 | 8.078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 17.2422 | 8.6211 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 20.591 | 10.2955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 22.4012 | 13.4407 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 25.0713 | 15.0428 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 28.5559 | 17.1335 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 31.3617 | 18.817 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 39.3266 | 27.5286 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 45.5265 | 31.8686 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 52.6316 | 36.8421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 58.8315 | 47.0652 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 64.9862 | 51.9889 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 71.1409 | 56.9127 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 78.1554 | 62.5243 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 88.9261 | 71.1409 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 101.1902 | 80.9521 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 113.5448 | 90.8358 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 125.0848 | 100.0679 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 137.4394 | 109.9516 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі тр-пров. подачі надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розміщені на відкритому повітрі розподільчі зворотні теплові мережі, по яким трансортується теплова енергія виключно на потреби опалення (передбачається функціонування виключно в опалювальний період), побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (темп.граф 1) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) |  |  | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) |  |  | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1)
мм | мм | м | м |  |  | ккал/м/год | ккал/м/год |  |  | Гкал | Гкал |  |  | м.куб./добу
25 | 32 | 0 | 0 |  |  | 10.9639 | 5.4819 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | 45 | 0 | 0 |  |  | 13.2459 | 6.6229 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | 57 | 0 | 0 |  |  | 13.362 | 6.681 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 76 | 0 | 0 |  |  | 17.0988 | 8.5494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 89 | 0 | 0 |  |  | 18.521 | 11.1126 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | 108 | 0 | 0 |  |  | 20.803 | 12.4818 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | 133 | 0 | 0 |  |  | 24.0937 | 14.4562 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | 159 | 0 | 0 |  |  | 25.9294 | 15.5577 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | 219 | 0 | 0 |  |  | 32.9243 | 23.047 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | 273 | 0 | 0 |  |  | 38.3482 | 26.8437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | 325 | 0 | 0 |  |  | 44.4831 | 31.1382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | 377 | 0 | 0 |  |  | 49.907 | 39.9256 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | 426 | 0 | 0 |  |  | 55.4797 | 44.3837 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | 478 | 0 | 0 |  |  | 61.0523 | 48.8419 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | 529 | 0 | 0 |  |  | 67.4848 | 53.9879 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | 630 | 0 | 0 |  |  | 76.3154 | 61.0523 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | 720 | 0 | 0 |  |  | 87.6095 | 70.0876 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
800 | 820 | 0 | 0 |  |  | 98.606 | 78.8848 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
900 | 920 | 0 | 0 |  |  | 108.594 | 86.8752 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 1020 | 0 | 0 |  |  | 119.5905 | 95.6724 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Усього розподільчі зворотні тр-пров. надземної прокладки |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Розподільчі теплові мережі ГВП в непрохідних каналах, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.9 | 8.5818 | 4.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15.2 | 7.6 | 11.0545 | 5.5273 | 0 | 0 | 22.286 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 8.2 | 11.9273 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 11.04 | 13.3818 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 12.12 | 14.6909 | 8.8145 | 40.7232 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 14.64 | 17.7455 | 10.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 2
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 14.88 | 18.0364 | 10.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 21.8182 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 23.52 | 24.4364 | 17.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26.6 | 27.6364 | 19.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34.4 | 31.2727 | 25.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 34.88 | 31.7091 | 25.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 41.12 | 37.3818 | 29.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 36.3636 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48.8 | 44.3636 | 35.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 53.44 | 48.5818 | 38.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60.8 | 55.2727 | 44.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 73.92 | 67.2 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП підземної прокладки |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 24.24 | 0 | 13.2655 | 0 | 40.7232 | 0 | 22.286 | 0 | х | х
Розподільчі теплові мережі ГВП безканальної прокладки, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів ГВП | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів Циркуляц. ГВП | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів Циркуляц ГВП | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 14.3 | 20.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 15.75 | 22.9091 | 11.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 17.2 | 25.0182 | 12.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19.5 | 28.3636 | 14.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 29.0909 | 17.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 25.56 | 30.9818 | 18.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 27.24 | 33.0182 | 19.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31.2 | 37.8182 | 22.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 39.76 | 41.3091 | 28.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 43.68 | 45.3818 | 31.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 48.02 | 49.8909 | 34.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 60.16 | 54.6909 | 43.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 63.2 | 57.4545 | 45.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 67.36 | 61.2364 | 48.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 73.44 | 66.7636 | 53.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 81.12 | 73.7455 | 58.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 86.72 | 78.8364 | 63.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 97.28 | 88.4364 | 70.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі опалення безка-нальної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Розподільчі трубопроводи ГВП розміщені на відкритому повітрі, по яким транспортується теплова енергія виключно на потреби ГВП (передбачається цілорічне функціонування) та які побудовані, відремонтовані або модернізовані після 1990 року
Діаметр умовний | Діаметр зовнішній | Довжина непоперед-ньо ізольова-них трубо-проводів (Подача) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Подача) | Довжина непоперед-ньо ізольо-ваних трубо-проводів (Циркуляційні)) | Довжина попередньо ізольованих трубопрово-дів (Циркуляційні) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопрово-дів (темп. граф 1) | Питомі втрати т.е. непоперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп. граф 2) | Питомі втрати т.е. попередньо-ізольованих трубопров-дів (темп. граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп. граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольова-них трубопро-водів (темп.граф1) | Втрати т.е. з охолоджен-ням непопе-редньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з охолоджен-ням поперед-ньоізольо-ваних трубо-проводів (темп.граф2) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 1) | Втрати т.е. з витоком теплоносія (темп граф 2)
мм | мм | м | м | м | м | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | ккал/м/год | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3997 | 6.1998 | 9.3042 | 4.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.323 | 7.1615 | 10.7116 | 5.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0426 | 8.0213 | 12.4313 | 6.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
65 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0678 | 9.0339 | 13.6825 | 6.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8893 | 11.9336 | 15.2461 | 9.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
100 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5706 | 13.5424 | 17.6695 | 10.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4555 | 15.2733 | 19.7806 | 11.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
150 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2387 | 16.9432 | 22.0478 | 13.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
200 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6648 | 24.2654 | 27.4421 | 19.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
250 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2311 | 28.1618 | 31.9766 | 22.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6956 | 31.9869 | 36.6672 | 25.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
350 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1601 | 40.9281 | 41.3579 | 33.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
400 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6246 | 45.2997 | 46.0485 | 36.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
450 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3694 | 48.2955 | 49.0194 | 39.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
500 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9357 | 52.7485 | 53.5539 | 42.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
600 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.394 | 60.3152 | 63.0122 | 50.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
700 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1123 | 68.0898 | 69.893 | 55.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
800 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0796 | 76.0637 | 78.5706 | 62.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
900 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3907 | 83.5126 | 86.076 | 68.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1000 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4598 | 91.5679 | 94.5974 | 75.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Усього розподільчі тр-пров. ГВП надземної прокладки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Загальні втрати теплової енергії у теплових мережах, приєднаних до котельної з охолодженням теплоносія, Гкал | [5 empty] | 63.0092
В.О. директора ________________________ Андрейків Я.А.
М.П. (підпис) (ініціали, прізвище)

## розрах втрат магістр тр.
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року (магістральні трубопроводи) |  | Існуюча схема пркладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м |  |  |  |  | 0
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м |  |  |  |  | 0
| Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м |  |  |  | 0
| Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м |  |  |  | 0
3 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м |  |  | Х |  | 0.8 | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м | 0 | 0 | Х | 0 | 0.8 | Х
4 | Ширина внутрішня каналу | м |  | Х | Х |  | Х | Х
5 | Висота внутрішня каналу | м |  | Х | Х |  | Х | Х
6 | Ширина стінки каналу | м |  | Х | Х |  | Х | Х
7 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х |  |  | Х
| Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х |  |  | Х
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | #VALUE! |  | Х | #VALUE! |  | Х
8 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 61.9248 | 61.9248 | 61.9248 | 61.9248 | 61.9248 | 61.9248
9 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 36.4481 | 36.4481 | 36.4481 | 36.4481 | 36.4481 | 36.4481
| Температура в тр.проводі ГВП | град С
| Температура в тр.проводі циркуляційному | град С
10 | Температура зовнішньо повітря | град С | Х | Х | 7.58 | Х | Х | 7.58
11 | Температура повітря в каналі | град С | #VALUE! | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
12 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки | град С | 10 | 10 | Х | 10 | 10 | Х
13 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
14 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
15 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С |  |  | Х |  |  | Х
16 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С |  | Х | Х |  | Х | Х
17 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м
18 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м
| Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м
| Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м
19 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С
20 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | #VALUE! | Х | Х | #VALUE! | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | ввести терм. опір кан | Х | Х | ввести терм. опір кан | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | ввести теплопров грунта | Х | Х | ввести теплопров грунта | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
21 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС | ккал/год/м.пог
| Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС | ккал/год /м.пог

## розрах втрат тр. ОП+ГВП
№ з/п | Трубопроводи, робота яких передбачена протягом усього року , так і протяго О.П. (розподільчі трубопроводи) |  | Існуюча схема пркладки теплової мережі |  |  | Пропонована схема після реалізації ІП
| Показник | од. виміру | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка | Прокладка підземна в нпрохідних каналах | Підземна безка нальна прокалад ка | Надземна прокладка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Діаметр зовнішній подавального трубопроводу | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Діаметр зовнішній зворотного трубопроводу | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Діаметр зовнішній трубопроводу ГВС | м | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0
4 | Діаметр зовнішній циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0
5 | Глибина залягання осі трубопровода підземної прокладки | м | 0.8 | 0 | Х | 0.8 |  | Х
| Приведене значення залягання осі трубопроводу при заглибленні перекриття каналу менше ніж на 0,7 м. | м | 0.90901 | 0 | Х | 0.90901 | 0 | Х
6 | Ширина внутрішня каналу | м | 1.6 | Х | Х | 1.6 | Х | Х
7 | Висота внутрішня каналу | м | 0.45 | Х | Х | 0.45 | Х | Х
8 | Ширина стінки каналу | м | 0.08 | Х | Х | 0.08 | Х | Х
9 | Відстань між осями трубопроводів подаючого і зворотного | м | Х | 0 |  | Х | 0
10 | Відстань між осями трубопроводів зворотного і ГВП | м | Х | 0 |  | Х | 0
11 | Відстань між осями трубопроводів ГВП і циркуляційного ГВП | м | Х | 0 |  | Х | 0
| Діаметр каналу еквівалентний внутрішній | м | 0.70244 | Х | Х | 0.70244 | Х | Х
| Діаметр каналу еквівалентний зовнішній | м | 0.75139 | Х | Х | 0.75139 | Х | Х
| Приведене значення подавального трубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення зворотноготрубопроводу | Вт/м.кв/град С | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| Приведене значення трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0.66901 | Х | Х | 0.41831 | Х | Х
| Приведене значення циркуляційного трубопроводу ГВП | Вт/м.кв/град С | 0.42163 | Х | Х | 0.30854 | Х | Х
| Приведене значення каналу | Вт/м.кв/град С | 6.749 |  | Х | 6.749 |  | Х
13 | Температура води у подавальному трубопроводі | град С | 54.0321 | 54.0321 | 54.0321 | 54.0321 | 54.0321 | 54.0321
14 | Температура води у зворотному трубопроводі | град С | 42.7504 | 42.7504 | 42.7504 | 42.7504 | 42.7504 | 42.7504
15 | Температура в тр.проводі ГВП | град С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
16 | Температура в тр.проводі циркуляційному | град С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
17 | Температура зовнішньо повітря в опалювальний період | град С | Х | Х | 0.40056 | Х | Х | 0.40056
18 | Температура зовнішньо повітря в міжопалювальний період | град С | Х | Х | 14.9254 | Х | Х | 14.9254
19 | Температура повітря в каналі в опалювальний період | град С | 11.1492 | Х | Х | 9.2423 | Х | Х
20 | Температура повітря в каналі в міжопалювальний період | град С | 19.8575 | Х | Х | 18.3744 | Х | Х
21 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в опалювальний період | град С | 5 | 5 | Х | 5 | 5 | Х
22 | Температура грунта на глибині розташування осі трубопроводів підземної прокладки в міжопалювальний період | град С | 15.1156 | 15.1156 | Х | 15.1156 | 15.1156 | Х
23 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до зовнішнього повітря | Вт/м.кв/год | Х | Х | 29 | Х | Х | 29
24 | Коефіцієнт тепловіддачі від трубопроводу до повітря у каналі та від повітря до стінки каналу | Вт/м.кв/год | 8 | Х | Х | 8 | Х | Х
25 | Коефіціент теплопровідності грунта | Вт/м/град С | 2.56 | 0 | Х | 2.56 | 0 | Х
26 | Коефіціент теплопровідності матеріалу каналу | Вт/м/град С | 2.04 | Х | Х | 2.04 | Х | Х
27 | Товщина ізоляції подавального трубопроводу | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Товщина ізоляції зворотного трубопроводу | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Товщина ізоляції трубопроводу ГВС | м | 0.05 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0
30 | Товщина ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | м | 0.05 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0
31 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції подавального трубопроводу | Вт/м/град С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції звортотного трубопроводу | Вт/м/град С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.0651 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
34 | Коефіцієнт теплопроводності ізоляції циркуляційного трубопроводу ГВС | Вт/м/град С | 0.0622 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0
| Термічний опір подавального трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір звортотного трубопроводу/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Термічний опір теплоізоляції трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 1.7937 | 0 | 0 | 2.8687 | 0 | 0
| Термічний опір циркуляційного трубопроводу ГВП/для бк лише ізоляції | м.кв*град С/Вт | 2.8461 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 0
| Загальний термічний опір каналу, ут.ч.: | м.кв*град С/Вт | 0.14817 | Х | Х | 0.14817 | Х | Х
| термічний опір від повітря до стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.056644 | Х | Х | 0.056644 | Х | Х
| термічний опір стінки каналу | м.кв*град С/Вт | 0.005256 | Х | Х | 0.005256 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу більше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х
| розрахунок термічного опору массиву грунта у випадку заглиблення перекриття каналу менше 0,7 м | м.кв*град С/Вт | 0.086271 | Х | Х | 0.086271 | Х | Х
| Взаємний вплив між под і звор | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз впли між зв і ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Вз вплив між ГВП і Ц ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для подвального трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для зворотоного трубопровода | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
| Термічний опір грунта для циркуляційного трубопровода ГВП | м.кв*град С/Вт | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х
35 | Питомі теплові втрати подавального трубопроводу | ккал/год/м.пог | 35.6843 | 0 | 0 | 24.6183 | 0 | 0
36 | Питомі теплові втрати звортотного трубопроводу | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год/м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в ОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Питомі теплові втрати трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год/м.пог | 27.5178 | 0 | 0 | 18.9109 | 0 | 0
40 | Питомі теплові втрати циркуляційного трубопроводу ГВС в МОП | ккал/год /м.пог |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ТЕО для цілорічн
Магістральні теплові мережі
Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи на рік, годин | 8400 | 8400 | 8400
2 | Довжина усіх труб ділянки, м | 0 | 0 | 0
3 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. |  | 0 | 0
4 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. |  | 0 | 0
5 | Фактична питомаа питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал |  | 0 | 0
6 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | 0 | 0 | 0
7 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | 0
8 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 0
9 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | 0
10 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 0
11 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км |  | 0 | 0
12 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. |  | 0 | 0
13 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 0 | 0 | 0
14 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х
15 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн |  | 0 | 0
16 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн.
17 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 0
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 0
19 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х
20 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | 0

## ТЕО для ОП+ГВП
Розподільчі теплові мережі
Без ПДВ
№з/п | Показник | Фактичні умови роботи | Нормативні показники роботи до введення ІП | Показники роботи після введення ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи мереж опалення на рік, годин | 4248 | 4248 | 4248
2 | Час роботи мереж ГВП на рік, діб | 8400 | 8400 | 8400
3 | Довжина усіх труб ділянки, м | 400 | 400 | 400
4 | Середня фактична вартість умовного палива за попередній рік, грн/т.у.п. | 1248.01 | 1248.01 | 1248.01
5 | Прогнозна вартість умовна палива на поточний рік, грн./т.у.п. | 1372.81 | 1372.81 | 1372.81
6 | Фактична питомаа питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії , кг.у.п./Гкал | 170.82 | 170.82 | 170.82
7 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік, Гкал | 61.1434 | 63.0092 | 42.1122
8 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, кг.у.п. | Х | Х | 3250.9049
9 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 4462.8747
10 | Економія палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи існуючої теплової мережі, кг.у.п. | Х | Х | 3569.6157
11 | Зменшення витрат планової собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з нормативними умовами роботи, грн/рік | Х | Х | 4900.4041
12 | Кількість авараій (поривів) на теплових мережах за рік у відношенні до 1 км.теплових мереж, аварія/км | 0.087 | 0.087 | 0
13 | Середня вартість усунення 1 аварії (пориву), грн. | 987 | 987 | 0
14 | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні | 34.3476 | 34.3476 | 0
15 | Вартість зворотних матеріалів (металобрухт тощо), грн | Х | Х | 6812
16 | Середня балансова вартість теплової мережі за податковим обліком, грн | 6812 | 6812 | 177296.74
17 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік за податковим обліком, грн. | 681.2 | 681.2 | 17729.67
18 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 28357.6923
19 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно нормативних умов роботи існуючої теплової мережі, грн | Х | Х | 28795.2217
20 | Вартість реалізації заходу ІП, грн | Х | Х | 177296.74
21 | Термін окупності заходу ІП, роки | Х | Х | 7.9127

## допоміжн інф
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ ДБН В.2.6-31:2006
ДОДАТОК Л (обов’язковий) РОЗРАХУНКОВІ ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
| Назва матеріалу | Характеристика в сухому стані |  |  | Розрахунковий вміст вологи за масою в умовах експлуатації |  | Розрахункові характеристики в умовах експлуатації
|  | густина, | питома теплоєм- | теплопро-відність | w, % |  | теплопровідність, |  | коефіцієнт теплозасвоєння, |  | коефіцієнт паропро-
|  | , | ність, | , |  |  | λр, Вт/(м К) |  | s, Вт/(м2К) |  | никності
|  | кг/м3 | с0 , | Вт/(м К) | [6 empty] | ,
|  |  | кДж/(кг К) | [7 empty] | мг/(м год Па)
[5 empty] | А | Б | А | Б | А | Б | А,Б
81 | Залізобетон | 2500 | 0.84 | 1.69 | 2 | 3 | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03
82 | Бетон на гравію або щебені з природного каменю | 2400 | 0.84 | 1.51 | 2 | 3 | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 17.88 | 0.03
3.2. Розчини будівельні
83 | Розчин цементно-піщаний | 1600 | 0.84 | 0.47 | 2 | 4 | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12
84 | Розчин складний | 1700 | 0.84 | 0.52 | 2 | 4 | 0.7 | 0.87 | 8.95 | 10.42 | 0.098
(пісок, вапно, цемент)
85 | Розчин вапняно-піщаний | 1800 | 0.84 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09
Коефіцієнти теплопровідності ґрунтів в залежності від ступеня зволоження
| Вид ґрунту | Коефіцієнт теплопровідності ґрунту λгр, ккал/м·год·°С |  |  | Перевести в Вт/(м К)
|  | сухого | вологого | водонасиченого
| 1. Пісок, супісь | 0.948 | 1.655 | 2.1
| 2. Глина, суглинок | 1.5 | 2.2 | 2.3
| 3. Гравій, щебінь | 1.75 | 2.353 | 2.905
Строительные нормы и правила Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 2.04.14-88
РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 |  | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  |  | Температура применения, °С |  | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  |  | 20 и выше |  | 19 и ниже
Изделия из пенопласта ФРП-1 и резопена, ГОСТ 22546-77, группы:
75
100
|  | 65-85 |  | 0,041+0,00023tm |  | 0,051-0,045 | От минус 180 до 130 |  | Трудногорючие
От минус 180 до 150
|  | 86-110 |  | 0,043+0,00019tm |  | 0,057-0,051
Изделия перлитоцементные ГОСТ 18109-80, марки:
250
300
| 350 | 250 |  | 0,07+0,00019tm |  | -
|  | 300 |  | 0,076+0,00019tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 350 |  | 0,081+0,00019tm |  | -
Изделия теплоизоляционные известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81, марки:
200
225
|  | 200 |  | 0,069+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 225 |  | 0,078+0, 00015tm |  | -
| Изделия минераловатные с гофрированной структурой для промышленной тепловой изоляции, ТУ 36.16.22-8-86, марки: | В зависимос-ти от диамет-ра изолируе-мой поверх-ности
75
| 100 | От 66 до 98
“ 84 “ 130
|  |  |  | 0,041+0,00034tm |  | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400 |  | Негорючие
0,042+0,0003tm
Изделия теплоизоляционные вулканитовые, ГОСТ 10179-74, марки:
300
350
| 400 | 300 |  | 0,074+0,00015tm |  | -
|  | 350 |  | 0,079+0,00015tm |  | - | От 20 до 600 |  | Негорючие
|  | 400 |  | 0,084+0,00015tm |  | -
| Маты звукопоглощающие базальтовые марки БЗМ, РСТ УССР 1977-87 | До 80 |  | 0,04+0,0003tm |  | - | От минус 180 до 450 в оболочке из ткани стеклянной; до 700 - в оболочке из кремнеземной ткани |  | Негорючие
| Маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-86, марки: | [5 empty] | От минус 180 до 450 для матов на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической основе | Негорючие
100
125
|  | 102-132 |  | 0,045+0,00021tm |  | 0,059-0,054
|  | 133-162 |  | 0,049+0,0002tm
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом свя-зующем ГОСТ 10499-78, марки:
МС-35
МС-50
|  | 40-56 | 0,04+0,0003tm |  | 0.048 |  | От минус 60 до 180 | Негорючие
|  | 58-80 | 0,042+0,00028tm |  | 0.047
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего ТУ 21 РСФСР 224-87 | 60-80 | 0,033+0,00014tm | 0,044-0,037 | От минус 180 до 400 | Негорючие
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-82, марки:
50
75
125
| 175 | 55-75 | 0,04+0,00029tm | 0,054-0,05 | От минус 60 до 400
|  | 75-115 | 0,043+0,00022tm | 0,054-0,05 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 90-150 | 0,044+0,00021tm | 0,057-0,051
|  | 150-210 | 0,052+0,0002tm | 0,06-0,054
Плиты из стеклянного штапельного волокна полужесткие, технические, ГОСТ 10499-78, марки:
ППТ-50
ППТ-75
|  | 42-58 | 0,042+0,00035tm | 0.053 | От минус 60 до 180 | Трудногорючие
|  | 59-86 | 0,044+0,00023tm
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, ГОСТ 10140-80, марки:
75
100
150
| 200 | 75-115 | - | 0,054-0,057 |  | Марки 75- негорючие; остальные - горючие
|  | 90-120 | - | 0,054-0,057 | От минус 100 до 60
|  | 121-180 | - | 0,058-0,062
|  | 151-200 | - | 0,061-0,066
Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол, ГОСТ 20916-87, марки:
50
80
90
|  | Не более 50 | 0,040+0,00022tm | 0,049-0,042 | От минус 180 до 130 | Трудногорючие
|  | Св. 70 до 80 | 0,042+0,00023tm | 0,051-0,045
|  | Св. 80 до 100 | 0,043+0,00019tm | 0,057-0,051
Полотна холстопрошивные стекловолокнистые, ТУ 6-48-0209777-1-88, марки:
ХПС-Т-5
ХПС-Т-2,5
|  | 180-320 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючие
130-230
Песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, марки:
75
100
| 150 | 110 | 0,052+0,00012tm | 0,05-0,042 0,054-0,047 | От минус 200 до 875 | Негорючий
|  | 150 | 0,055+0,00012tm | -
|  | 225 | 0,058+0,00012tm
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные на синтетическом связующем, ГОСТ 23208-83, марки:
100
150
200
|  | 75-125 | 0,049+0,00021tm | 0,047-0,053 | От минус 180 до 400 | Негорючие
|  | 126-175 | 0,051+0,0002tm | 0,054-0,059
|  | 176-225 | 0,053+0,00019tm | 0,062-0,057
Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588-86, марки:
20
| 25 | 20 | - | 0,048-0,04 | От минус 180 до 70
| 30, 40 | 25 | - | 0,044-0,035 |  | Горючие
|  | 30, 40 | - | 0,042-0,032
| Материал, изделие, ГОСТ или ТУ | Средняя плотность в конструкции r, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lk, Вт/(м×°С) |  | Температу-ра применения, °С | Группа горючести
для поверхностей с температурой, °С
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже
Пенопласт плиточный, ТУ 6-05-1178-87, марки:
ПС-4-40
| ПС-4-60 | 40 | - | 0,041-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| ПС-4-65 | 60 | - | 0,048-0,039
|  | 65 | - | 0,048-0,039
Пенопласт плиточный ПХВ, ТУ 6-05-1179-83, марки:
ПХВ-1-85
ПХВ-1-115
| ПХВ-2-150 | 85 | - | 0,04-0,03 | От минус 180 до 60 | Горючий
|  | 115 | - | 0,043-0,032
|  | 150 | - | 0,047-0,036
| Пенопласт плиточный марки ПВ-1, ТУ 6-05-1158-87 | 65, 95 | - | 0,043-0,032 | От минус 180 до 60 | Горючий
| Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 | 150 | - | 0,05-0,04 | От минус 180 до 60 | Горючий
Пенопласт термореактивный ФК-20 и ФФ, жесткий, ТУ 6-05-1303-76, марки:
ФК-20
ФФ
От 0 до 120
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 | От минус 60 до 150 | Горючий
|  | 170, 200 | - | 0,055-0,052 |  | Трудногорючий
| Пенополиуретан ППУ-331/3(заливочный) | 40-60 | - | 0,036-0,031 | От минус 180 до 120 | Горючий
|  | 60-80 | - | 0,037-0,032
| Пенопласт пенополиуретановый эластичный ППУ-ЭТ, ТУ 6-05-1734-75 | 40-50 | - | 0,043-0,038 | От минус 60 до 100 | Горючий
| Полотно иглопробивное стеклянное теплоизоляционное марки ИПС-Т-1000, ТУ 6-11-570-83 | 140 | 0,047+0,00023tm | 0,053-0,047 | От минус 200 до 550 | Негорючее
| Ровинг (жгут) из стеклянных комплексных нитей, ГОСТ 17139-79 | 200-250 | - | 0,065-0,062 | От минус 180 до 450 | Негорючий
Шнур асбестовый, ГОСТ 1779-83,марки:
ШАП
| ШАОН | 100-160 | 0,093+0,0002tm | - | От 20 до 220 | Трудногорючий
|  | 750-600 | 0,13+0,00026tm | - | От 20 до 400 | Негорючий
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты, ТУ 36-1695-79, марки: |  |  |  | От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки | В сетчатых трубках из металлической проволоки и нити стеклянной - негорючий; остальной - трудногорючий
200
250
|  | 200 | 0,056+0,00019tm | 0,069-0,068
|  | 250 | 0,058+0,00019tm | -
| Холсты из микро-ультрасупертонкого стекломикрокристаллического штапельного волокна из горных пород, РСТ УССР 1970-86, марка БСТВ-ст | До 80 | 0,041+0,00029tm | 0.04 | От минус 269 до 600 | Негорючие
Примечания: 1. tm - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С ;
- на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий;
- на открытом воздухе в зимнее время, где tw - температура вещества.
2. Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой 19 °С и ниже относится к температуре вещества от минус 60 до 20 °С, меньшее - к температуре минус 140 °С и ниже. Для промежуточных значений температур теплопроводность определяется интерполяцией.
3. При изоляции поверхностей с применением жестких плит расчетную теплопроводность следует увеличивать на 10%.
4. Допускается применение других материалов, отвечающих требованиям пп. 2.3; 2.4.
ДОДАТОК Е
(довідковий)
ГРАНИЧНІ ТОВЩИНИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
| Зовнішній діаметр сталевих труб, мм | Спосіб прокладання трубопроводів
|  | надземний | у тунелі | у непрохідному каналі
Граничні товщини теплоізоляційного шару, мм, за температури, °С
|  | 20 і більше | 20 і більше | до 150 включно | 151 і більше
| 18 | 80 | 80 | 50 | 60
| 25 | 120 | 100 | 60 | 80
| 32 | 140 | 100 | 80 | 100
| 45 | 140 | 100 | 80 | 100
| 57 | 150 | 120 | 90 | 120
| 76 | 160 | 140 | 90 | 140
| 89 | 170 | 160 | 100 | 140
| 108 | 180 | 160 | 100 | 160
| 133 | 200 | 160 | 100 | 160
| 159 | 220 | 160 | 120 | 180
| 219 | 230 | 180 | 120 | 200
| 273 | 230 | 180 | 120 | 200
| 325 | 240 | 200 | 120 | 200
| 377 | 240 | 200 | 120 | 200
| 426 | 250 | 220 | 140 | 220
| 476 | 250 | 220 | 140 | 220
| 530 | 260 | 220 | 140 | 220
| 630 | 280 | 240 | 140 | 220
| 720 | 280 | 240 | 140 | 220
| 820 | 300 | 240 | 140 | 220
| 920 | 300 | 260 | 140 | 220
| 1020 і більше | 320 | 260 | 140 | 220
Примітка. У випадках, коли розрахункова товщина ізоляції більше граничної, слід приймати більш ефективний теплоізоляційний матеріал та обмежитися граничною товщиною теплової ізоляції, якщо це допустимо за умовами технологічного процесу.