## Розрах ТЕО
Розрахунок ТЕО заміни мережевого насосу на котельні по вул.Володимирська,85 ПТМ "Ковельтепло"
№з/п | Показник | Встановлений насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановитити | Нормативні показники роботи алтернативного насосу №2, що планується встановитити
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Марка насосу, діаметр робочого колеса | Д320/50 | NB 100-200/203 | 0
2 | Номінальна продуктивність, м.куб/год | 320 | 321 | 0
3 | Номінальний утворюваний тиск, м.в.ст. | 50 | 50 | 0
4 | Швидкість обертів, об/хв | 2950 | 2970 | 0
5 | Потужність двигуна, кВт | 75 | 55 | 0
6 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 80 | 83 | 0
7 | Наявність частотного регулятора | 0 | 1 | 0
8 | Час роботи насосу в опалювальний період (ОП), годин | 4248 | 4248 | 4248
9 | Час роботи насосу в міжопалювальний період (МОП), годин | 4152 | 4152 | 4152
10 | Тиск мережевого насосу за пьєзометричним графіком системи теплопостачання в ОП, м.в.ст | 43 | 43 | 43
11 | Тиск мережевого насосу за пьєзометричним графіком системи теплопостачання в МОП, м.в.ст | 47 | 47 | 47
12 | Максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та веентиляцію, Гкал/год | 9.85 | 9.85 | 9.85
13 | Максимальне приєднане теплове навантаження на ГВП, Гкал/год | 8.61 | 8.61 | 8.61
14 | Температура у подавальному трубопроводі за тепературним графіком в опалювальний період при tр.о., град С | 70 | 70 | 70
15 | Температура у зворотному трубопроводі за тепературним графіком в опалювальний період при tр.о., град С | 30 | 30 | 30
16 | Розрахункова продуктивність насосу для ОП, м.куб/год | 372.5291 | 372.5291 | 372.5291
17 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м.в.ст. | 41.3915 | 0 | #VALUE!
18 | ККД насосу для ОП, % | 52.3785 | 0 | #VALUE!
19 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 88.9205 | 67.7006 | #VALUE!
20 | Річна витрата електроенергії за ОП, кВт-год | 377734.4155 | 287592.0451 | #VALUE!
21 | Розрахункова продуктивність насосу для МОП, м.куб/год | 226.4927 | 226.4927 | 226.4927
22 | Розрахунковий тиск насосу для МОП, м.в.ст. | 67.8754 | 0 | #VALUE!
23 | ККД насосу для МОП, % | 61.6154 | 0 | #VALUE!
24 | Використовувана потужність двигуна для МОП, кВт | 75.3634 | 41.161 | #VALUE!
25 | Річна витрата електроенергії за МОП, кВт-год | 312908.8079 | 170900.628 | #VALUE!
26 | Витрата електроенергі на рік, кВт-год | 690643.2234 | 458492.6731 | #VALUE!
27 | Економія електроенергії кВт-год | Х | 232150.5503 | #VALUE!
28 | Теж у кг у.п. | Х | 28484.7301 | #VALUE!
29 | Вартість електроенергії за останній звітний місяць без ПДВ, грн/кВт-год | 1.2335 | 1.2335 | 1.2335
30 | Економія електроенергії від впровадження ІП у розрахунку на рік, грн | Х | 286357.7038 | #VALUE!
31 | Витрата часу на обслуговування насосу на рік, год | 120 | 120 | 0
32 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП | 3490 | 3490 | 3490
33 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарахуваннями (37%) у розрахунку на рік, грн | Х | 0 | 3532.9803
34 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | 2000 | 0
35 | Балансова вартість насоса, грн | 97 | 136193 | 0
36 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. | 13.85 | 27238.6 | 0
37 | Економічний ефект від впровадження ІП , грн | Х | 315582.4538 | #VALUE!
38 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами без ПДВ, грн | Х | 136193 | 0
39 | Термін окупності заходу ІП , рік | Х | 0.43156 | #VALUE!
| В.о.директора ПТМ "Ковельтепло" |  | Я.А.Андрейків

## насос існуючий
Д320/50 | 2950 | об./хв.
Таблиця залежності H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q) гідродинамічної характеристики насоса
Q, м3/год | 0 | 46.4286 | 92.8571 | 139.2857 | 185.7143 | 232.1429 | 278.5714 | 325
H, м. вод. ст. | 50 | 74 | 73 | 73 | 72 | 68 | 62 | 48 | 2.1195e-06 | -0.0019334 | 0.39513 | 52.9394
ККД, % | 0 | 25 | 42 | 53 | 59 | 62 | 61 | 57 | 1.5391e-06 | -0.001819 | 0.60393 | 0.25758
N, кВт | 75 | 38 | 38 | 40 | 52 | 64 | 65 | 65 | -1.0673e-05 | 0.0060785 | -0.87744 | 72.5909
[13 empty] | тр | тр | ин | ин
Таблиця розрахунку H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q)
| Продуктив-ність; Q, м3/год | Повний розррахунковий тиск; H, м. вод. ст. | Розрахунковий ККД | Розрахункова потужність; кВт
| 372.5291 | 41.3915 | 0.52378 | 37.4924
| 226.4927 | 67.8754 | 0.61615 | 61.6683

## насос на заміну №1
NB 100-200/203 | 2970 | об./хв.
Таблиця залежності H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q) гідродинамічної характеристики насоса
Q, м3/год | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
H, м. вод. ст. | 50 | 62 | 63 | 62 | 59 | 57 | 53 | 48
ККД, % | 0 | 28 | 45 | 58 | 65 | 70 | 68 | 60
N, кВт | 55 | 29 | 35 | 38 | 43 | 48 | 53 | 55
[9 empty] | тр | тр | ин | ин
Таблиця розрахунку H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q)
| Продуктив-ність; Q, м3/год | Повний розррахунковий тиск; H, м. вод. ст. | Розрахунковий ККД | Розрахункова потужність; кВт
| 372.5291 | 0 | 0 | 0
| 226.4927 | 0 | 0 | 0

## насос на заміну №2
0 | 0 | об./хв.
Таблиця залежності H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q) гідродинамічної характеристики насоса
Q, м3/год
H, м. вод. ст. |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ККД, % |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
N, кВт |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | тр | тр | ин | ин
Таблиця розрахунку H=f(Q); ή=f(Q); N=f(Q)
| Продуктив-ність; Q, м3/год | Повний розррахунковий тиск; H, м. вод. ст. | Розрахунковий ККД | Розрахункова потужність; кВт
| 372.5291 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 226.4927 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!