## Розрах ТЕО
Розрахунок ТЕО заміни димосоу (встановлення частотного регуляттора на димососі №1) на котельні по вул.Володимирська, 85 ПТМ "Ковельтепло"
№з/п | Показник | Встановлений димосос | Нормативні показники роботи димососу №1, що планується встановитити | Нормативні показники роботи алтернативного димососу №2, що планується встановитити
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Марка димососу, діаметр робочого колеса | ДН-10 | ДН-10 | 0
2 | Номінальна продуктивність, тис.м.куб/год | 13.62 | 13.62 | 0
3 | Номінальний утворюваний тиск, кгс/м.кв (дПа) | 225 | 225 | 0
4 | Швидкість обертів двигуна, об/хв | 950 | 950 | 0
5 | Швидкість обертів валу димососа, об/хв | 950 | 950 | 0
6 | Потужність двигуна, кВт | 11 | 11 | 0
7 | Номінальний паспортний ККД димосоу, % | 83 | 83 | 0
8 | Номінальна потужність нагнітача, кВт | 10.0549 | 10.0549 | #DIV/0!
9 | Наявність частотного регулятора | 0 | 1 | 0
10 | Час роботи димососу в опалювальний період (ОП), годин | 4248 | 4248 | 4248
11 | Час роботи димососу в міжопалювальний період (МОП), годин | 0 | 0 | 0
12 | Обсяг теплової енергії, що відпускається котлом/групою котлів, до яких приєднано димосос в ОП, Гкал | 8515.05 | 8515.05 | 8515.05
13 | Обсяг теплової енергії, що відпускається котлом/групою котлів, до яких приєднано димосос в МОП, Гкал | 0 | 0 | 0
14 | Витрата умовного палива на виробництво теплової енергії котлом/групою котлів, кг.у.п./Гкал | 161.45 | 161.45 | 161.45
15 | Температура димових газів за паспортом димососа, град С | 250 | 250 | 0
16 | Температура димових газів фактична, град С | 200 | 200 | 200
17 | Продуктивність нагнітача середня за ОП, тис.м.куб/год | 5.7339 | 5.7339 | 5.7339
18 | Продуктивність нагнітача середня за МОП, тис.м.куб/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Відношення п.17 до п.2 (п.17/п.2) | 0.42099 | 0.42099 | 0
20 | Відношення п.18 до п.2 (п.18/п.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Кєксп для ОП | 0.43 | 0.43 | 0
22 | Кекспл для МОП | 0 | 0 | 0
23 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 5.5549 | 4.4976 | #DIV/0!
24 | Використовувана потужність двигуна для МОП, кВт | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | Витрата електроенергі на рік, кВт-год | 23597.1429 | 19105.7424 | #DIV/0!
26 | Економія електроенергії кВт-год | Х | 4491.4005 | #DIV/0!
27 | Теж у кг у.п. | Х | 551.0921 | #DIV/0!
28 | Вартість електроенергії за останній звітний місяць без ПДВ, грн/кВт-год | 1.2335 | 1.2335 | 1.2335
29 | Економія електроенергії від впровадження ІП у розрахунку на рік, грн | Х | 5540.1425 | #DIV/0!
30 | Витрата часу на обслуговування насосу на рік, год | 120 | 120 | 0
31 | Середня місячна заробітна плата 1 штатного працівника у еквіваленті повної зайнятості за попередній рік за формою 8-НКП | 3490 | 3490 | 3490
32 | Зменшення собівартості за рахунок економії фонду оплати праці з нарахуваннями (37%) у розрахунку на рік, грн | Х | 0 | 3532.9803
33 | Вартість зворотних матеріалів при демонтажі старого обладнання, грн | Х | 0 | 0
34 | Балансова вартість насоса, грн | 190 | 6756 | 0
35 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік, грн. | 38 | 1351.2 | 0
36 | Економічний ефект від впровадження ІП , грн | Х | 6853.3425 | #DIV/0!
37 | Повна вартість реалізації заходу ІП з монтажними та пуско-налагоджувальними роботами без ПДВ, грн | Х | 6756 | 0
38 | Термін окупності заходу ІП , рік | Х | 0.9858 | #DIV/0!
39 | Вивільнення електричної потужності, кВт | Х | 6.5024 | 11
| В.О.директора | ______________ | Андрейків Я.А.